| Характеристика помщения |  |  |  |  |  |  | Вид освещения | Система освещения | Класс и подкласс , разряд и подразряд работ | Норма освещенности | Коэффициент запаса | Светильник |  | Лампа |  | Установленная мощность освещения | Удельная мощность осветительной нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Площадь, м2 | Высота, м | Класс по среде | Коэффициент отражнния |  |  |  |  |  |  |  | Тип | Мощность | Тип | Мощность |  |  |
|  |  |  |  | Стен | Потолка | Пола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроремонтное отделение | 3600 | 10 |  | 70 | 50 | 10 | Общее | Равномерное | Г-0,8, IIIб | 300 | 1,5 | ГСП 53-400-001 с | 400 Вт | ДРИ- 400 | 400 Вт | 25,6 кВт |  |
| Сушильнопропитачное отделение | 288 | 3,5 |  | 70 | 50 | 10 | Общее | Равномерное | Г-0,8, VI | 100 | 1.5 | ПВЛП | 160 Вт | ЛБ-80 | 80 Вт | 1,44 кВт | 5,2 вт/м2 |
| Тамбур | 144 | 3,5 |  | 70 | 50 | 10 | Общее | Равномерное | Г-0,0 | 10 |  | ППР | 200 Вт | Г | 200 Вт | 0,8 кВт | 4,8 вт/м2 |
| Помещение мерников | 144 | 3,5 |  | 70 | 50 | 10 | Общее | Равномерное | Г-0,0, VIIб | 20 | 1,3 | ППР | 150Вт | Г | 150 Вт | 0,9 кВт | 6 вт/м2 |
| Эмалировачное отделение | 288 | 3,5 |  | 70 | 50 | 10 | Общее | Равномерное | Г-0,8, IIIб | 300 | 1,5 | ПВЛП | 160 Вт | ЛБ-80 | 80 Вт | 2,88 кВт | 20,42 вт/м2 |