Министерство образования РФ

Иркутский Государственный Технический Университет

Кафедра Электроснабжения и электротехники.

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Электрическое освещение»

Задание № 22-10

Выполнил:

Ст. группы ЭПз-05-2

Здоровань А.А.

Проверил:

_________________

Иркутск - 2010г.

- Содержание.

1. Содержание	2

2. Задание на проэктирование……………………………………………………3

3. Светотехнический расчет.	4

3.1 Выбор освещенности и коэффициента запаса	4

3.2 Выбор источника света и осветительного прибора	3

3.3 Размещение осветительных приборов	4

3.4 Расчет количества светильников	5

3.5 Расчет освещенности методом коэффициента использования	6

3.6 Расчет освещенности точечным методом	7

3.7 Расчет методом удельной мощности.	9

4. Расчет аварийного освещения……………………………………………….14

5. Электротехнический расчет	12

5.1 Выбор напряжения и схемы питания осветительных установок	12

5.2 Расчет сечения проводов для осветительныхгрупп, выбор кабелей и автоматов	16

5.3 Расчет сечения проводов и выбор кабелей и автоматов для аварийного освещения	21

6. Рекомендации по монтажу и мероприятия по Т.Б.	22

7. Литература.	23

- Задание на проектирование

Выполнить расчет освещения  электроремонтного отделения.

Размеры помещения : 76 х 60 х 10.

Характер окружающей среды: темный.

Тип подстанции: пристроенная.

Количество и мощность трансформаторов: 2х1000 кВА.

Коэффициент загрузки трансформаторов: β=0,85.

Коэффициент мощности: cosφ=0,83.

- Светотехнический расчет.

  - Выбор освещенности и коэффициента запаса

Рассчитаем освещение электроремонтного отделения  методом коэффициента использования светового потока.  Принимаем общую равномерную систему освещения для рабочего освещения.      Освещенность выбираем по разряду зрительной работы.

При разряде зрительной работы IIIв и системе общего освещения освещенность составляет 300 лк   таблица  4.4-л[1].

В процессе эксплуатации осветительной установки освещенность снижается из-за загрязнения ламп, уменьшения светового потока источников света в процессе горения и т.д. Поэтому при расчете мощности источника света, которая должна гарантировать нормированное значение освещенности на рабочих местах в течение всего времени эксплуатации осветительной установки, вводится коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности. Для  электроремонтного отделения  коэффициент запаса принимается 1,5  таблица 4.4 [1] при освещении газоразрядными лампами.

  - 3.2 Выбор источника света и осветительного прибора

Для высоких помещений h=6-18м могут быть использованы лампы ДРИ .

Выбираем светильник ГСП 53-ххх-001-УХЛ1, применим в данном светильнике дуговую ртутную лампу ДРИ. Лампы включаются через одноламповые ПРА.

ГСП 53-ххх-001

Г – Ртутная лампа типа ДРИ

С- Подвесной

П- Для промышленных предприятий

53- Серия

ххх- Мощность используемой лампы

001 – номер модификации

Степень защиты – IP53

Климатическое исполнение – УХЛ1

К.П.Д. светильника-85%

Тип кривой силы света - Г

  - 3.3 Размещение осветительных приборов

Основная задача проектирования осветительной установки - это обеспечение заданного уровня освещенности и необходимого качества освещения при наименьшей установленной мощности.

Размещение светильников на плане и в разряде помещения (рис. 1) определяется следующими размерами:

(а)                                                                    (б)

Рис.1 Схема размещения светильников   а) в разрезе  б) на плане

где Н - высота помещения;

hc. - высота свеса светильника;

hр - высота рабочей поверхности;

hп=Н- hc - высота подвеса светильника над полом;

h=Н- hc- hр- расчетная высота;

Lа и Lb - расстояние между соседними светильниками или рядами светильников

l - расстояние от крайних светильников или рядов светильников до стен.

Высота светильников над полом:

hп = H - hс = 10 – 1,5 = 8,5 м

где

H = 10 м – высота помещения;

hс = 1,5 м – расстояние светильников  от перекрытия(свес) .

Расчётная высота:

h = hс - hр = 8,5 - 0,8 = 7,7 м

  - 3.4 Расчет количества светильников

Определим расстояние  между светильниками из соотношения:

λ = L/h

L = λ*h

где

λ = λc =0,9  из таблицы 4.16 [1]

h – расчетная высота,

L – расстояние между светильниками.

L = 0.9*7.7 = 6,93 м

Количество светильников  в ряду:

N1=A-LL=60-6.936.93=7.65

примем количество светильников в ряду  8 шт.

Количество рядов :

N2=B-LL=60-6.936.93=7.65

примем количество рядов светильников равным   8.

Произведем пересчет расстояния между светильниками:

L=A-l*27=60-6.937=7.58 м.

Примем расстояние между светильниками равным 7,5 м.  Т.к. А=В  примем расстояние между рядами  равным  7,5 м.

Произведем перерасчет расстояния светильников от стены:

l=A-L*72=60-7.5*72=3.75м.

Светильники располагаем в вершинах прямоугольника со сторонами 7,5 м и 7,5 м.

  - 3.5  Расчет освещенности методом коэффициента использования

При освещении лампами  ДРЛ по формуле определяется необходимый поток одной лампы, и по нему  подбирается ближайшая стандартная лампа. При невозможности выбора последней (поток лампы должен отличатся от требуемого не более чем на +20% или -10% ) корректируется число светильников  N.

Предварительно:

Площадь помещения              S= A·B =60*60= 3600 м ²

Расчетная высота                    h = 7,7 м

Минимальная освещенность  E=300 лк

Основная формула для расчёта:

где

k = 1, 5 – коэффициент запаса

z = 1, 15 –коэффициент неравномерности освещения для ламп ДРИ

- коэффициент использования светового потока.

Определим индекс помещения:

i=A*Bh*(A+B)=60*607.7*(60+60)=3.9

По справочным данным выбираем коэффициент использования. Ориентировочные значения коэффициентов отражения потолка, пола, стен и рабочей поверхности: ρп=70% ρст=50%; ρр=10%  η = 0,79

Определение светового потока лампы:

Ф=E∙S∙Z∙Kзn∙η=300∙3600∙1,15∙1,564∙0,79=36847 Лм

где  S = 3600 м²

E = 300лк - освещенность

Z = 1, 15 - коэффициент минимальной освещённости

Кз = 1,5 -  коэффициент запаса

n = 60 шт. - количество светильников

η = 0,79 - коэффициент использования светового потока

Ближайшая стандартная лампа ДРИ400 имеет световой поток 36000 лм:

∆Ф=Фп-ФрФп*100=-2,35%

что на 2,35 % меньше найденного значения, что допустимо.

  - 3.6 Расчет освещенности точечным методом

Поток лампы в светильнике:

, где

∑ε – условная освещённость в контрольной точке.

- коэффициент, учитывающий действие удаленных от расчетной точки светильников и отраженного светового потока от стен, потолка, пола, оборудования, падающего на рабочую поверхность в расчетной точке

( принимают в пределах   = 1,1...1,2);

kз - коэффициент запаса;

Нормированная освещенность E=300 лк

Находим расстояние от светильников 1,2,3,4 до точки А

d=3.752+3.752=5.3 м.

Находим расстояние от светильников 5,6 до точки  А

d=((7,5+3.75)2+3.752=11,86 м.

Аналогично находим расстояния от других светильников и заносим в таблицу

Таблица 1. Сводная таблица результатов расчёта точечным методом.

| Точка | Номера светильников | Расстояние d, м | Условная освещённость, лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от одного светильника | от всех светильника |
| А | 1,2,3,4 5,6, 7,8 | 5,3 11,86 11,86 | 3,3 0,1 0,1 | 13,2 0,2 0,2 ∑e =13,6 |
| В | 3,7 4,8 6,9 | 3,75 8,39 15,46 | 5,9 0,7 | 11,8 1,4 ∑e =13,2 |

Для точки  А:

Ф=1000∙300∙1,51,1∙13,6=30080  Лм

Лампа  ДРИ400 имеет световой поток 36000 лм,

∆Ф=Фн-ФрФн*100=16,44 %

что находится в допустимых пределах.

Для точки  В:

Ф=1000∙300∙1,51,1∙13,2=30991  Лм

Лампа  ДРИ400 имеет световой поток 36000 лм,

∆Ф=Фн-ФрФн*100=13,91 %

что находится в допустимых пределах.

Окончательно принимаем лампу ДРИ400.

3.7. Расчёт электрического освещения методом удельных мощностей.

Размеры производственных помещений.

- Помещение мерников:                                  А=12 м., В = 12 м., Н = 3,5 м.;

- Эмалировочное отделение:                          A= 12 м., В = 12 м., Н = 3,5 м.;

- Сушильно-пропитачное отделение:            A=12м., В=24 м., Н=3,5 м.;

4. Тамбур:                                                            А = 12 м., В = 12 м., Н = 3,5 м.

5. Помещение мерников

- Требуемая освещённость: Е=20 лк.

- Определяем тип светильника: ППР-200

- Тип лампы: Г- 200

- Площадь помещения: S=12*12 = 144  м2.

- Удельная мощность на освещение:  = 6 Вт/м2.

- Определяем установленную мощность: Руст.=*S=6*144 = 864 Вт.

- Определяем количество светильников n:

n=Руст./Рh=864 / 150 = 5,76;

Принимаем  n=6шт. (2 ряда по 3светильников в ряду).

Расчет остальных помещений производится аналогично,

данные расчетов сносим в таблицу.

| Наимен. помещения | S, м2 | Расчет выс. м | Е, Лк | Тип Свет-ка | Тип лампы | вт/м2 | Рус кВт | n, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение мерников | 144 | 3,5 | 20 | ППР | Г150 | 6 | 0,9 | 6 |
| Тамбур | 144 | 3,5 | 10 | ППР | Г 200 | 6 | 0,8 | 4 |
| Сушильно-пропитачное отделение | 288 | 2,8 | 100 | ПВЛП | ЛБ-80 | 5,2 | 1,44 | 9*2 |
| Эмалировочное отделение | 144 | 2,8 | 300 | ПВЛП | ЛБ-80 | 20,42 | 2,88 | 18*2 |

- Расчет аварийного освещения.

В данном проекте аварийное освещение будем проектировать для продолжения работы после аварийного отключения рабочего освещения. Этот вид аварийного освещения должен создавать на рабочих поверхностях 5 % от Ен рабочего освещения, но не менее 2 лк.  Предпочтительней для аварийного освещения  использовать лампы накаливания, так как для них не требуется пускорегулирующей аппаратуры, и работают в достаточно широком диапазоне напряжений.

Для аварийного освещения цеха выбираем светильники марки ППД с лампой Г-200, световой поток лампы Фл = 2950лм.

Определяем количество светильников.

Фл=Ен∙kз∙S∙ZNη  ⇒ N=Ен∙kз∙S∙ZФлη

где:

Ен = 15 лк

S – площадь помещения.

kз – коэффициент запаса = 1,5

Z – коэффициент неравномерности освещения = 1,15

- коэффициент использования светового потока = 0,79

N=15∙1,5∙1,15∙36002950∙0,79=39,97≈40 шт.

Для аварийного освещения используем 40 светильников марки ППД-200

5. Электротехнический расчет

  - 5.1 Выбор напряжения и схемы питания осветительных установок

Для питания осветительных нагрузок выбираем систему питания 380/220 В.

Принимаем схему питания осветительной установки от двух трансформаторов. Питание рабочего освещения осуществляется от шин первого трансформатора, а аварийное от второго трансформатора. Потребитель II-категории перерыв электроснабжении возможен на время ручного включения резерва.

5.2 Расчет сечения проводов для осветительных групп, выбор кабелей и автоматов

Расчет электрических осветительных сетей имеет целью определение сечений проводов, гарантирующих: необходимые напряжения на источниках света, допустимые плотности тока и необходимую механическую прочность сети. Основным является расчёт сети по величине расчётных потерь напряжения.

Величина допустимых потерь напряжения в сети:

ΔU =105 – Uмин - ΔUт, где

ΔU – располагаемая потеря напряжения в сети;

105 – номинальное значение при холостом ходе трансформатора;

Uмин - допустимое напряжение у наиболее удалённых ламп ( у ламп рабочего освещения промышленных зданий –5 % );

ΔUт – потеря напряжения в трансформаторе, приведённая к вторичному напряжению.

Наша сеть запитана от трансформаторов  мощностью S =1000 кВА каждый. Коэффициент загрузки трансформаторов β = 0,85, cosφ = 0,83. Из справочника выберем трансформатор для подстанции:

ТНЭЗ-1000/10/0,4       Рк =10,5 кВт     Uк = 5,6%  .

Определим  ΔUт:

∆Uт=β∙(Uат∙cosφ+Uрт∙sinφ)

где

Uат=PкSн∙100=10,51000∙100=1,05%

Uт=Uк2-Uат2=5,62+1,052=5,7%

Найдем  ∆Uт

∆Uт=0.851.05∙0.83+5.7∙0.56=3.45%

∆U = 105 – 95 – 3.45 = 6.55 %

Сечение кабеля  участка от шин 0,4 ТП до ЩО находим по формуле:

S=M+a∙mC∙∆U

где  ΣМ – сумма моментов данного участка и осветительных  групп с тем же числом проводов в линии;

Σm –сумма моментов участков отличающихся числом проводов, чем на данном участке;

a –коэффициент приведения моментов;

Приведенный момент мощности  найдем по формуле:

M= Pуст∙l

Определим  сечения кабелей групп  светильников по приведенным моментам по формуле:

S=MпривC∙∆Uост

где    S – провода группы, мм2;

Мприв – приведенный момент грузки, кВт*м ;

С – коэффициент, зависящий от напряжения схемы питания и марки материала проводника;

∆Uост – остаточная потеря напряжения, ∆Uост = ∆U- ∆UдАВ

где    ∆UдАВ = МАВ /С*SгостАВ

Для проверки осветительных сетей по условиям нагрева найдем рабочий ток групп светильников по формулам  :

для участка А-В     Ip=(Pау+Pпра)3Uл∙cosφ

для  1гр – 8гр         Ip=(Pау +Pпра)3Uл∙cosφ

для  9гр          Ip=(Pау +Pпра)3Uл∙cosφ

для  10гр         Ip=PуUф∙cosφ

для  11гр        Ip=PуUф∙cosφ

для  12гр         Ip=(Pау +Pпра)3Uл∙cosφ

Все расчеты произведем при помощи программы XL,  полученные результаты сведем в таблицу

| № гр | Pгр, кВт | l, м | Mгр, кВт*м | ∆Uос,% | Sр, мм2 | Sк, мм2 | Iр, А | Iпо нагр, А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ | 31,62 | 33,25 | 1051,4 |  | 5,52 | 6 | 72,4 | 38 |
| 1 | 3,2 | 55 | 176 | 4,12 | 0,59 | 1,5 | 7,3 | 17 |
| 2 | 3,2 | 48 | 153,6 | 4,12 | 0,52 | 1,5 | 7,3 | 17 |
| 3 | 3,2 | 40 | 128 | 4,12 | 0,43 | 1,5 | 7,3 | 17 |
| 4 | 3,2 | 41 | 131,2 | 4,12 | 0,44 | 1,5 | 7,3 | 17 |
| 5 | 3,2 | 49 | 56,8 | 4,12 | 0,53 | 1,5 | 7,3 | 17 |
| 6 | 3,2 | 56 | 179,2 | 4,12 | 0,6 | 1,5 | 7,3 | 17 |
| 7 | 3,2 | 64 | 204,8 | 4,12 | 0,7 | 1,5 | 7,3 | 17 |
| 8 | 3,2 | 71 | 227,2 | 4,12 | 0,77 | 1,5 | 7,3 | 17 |
| 9 | 1,44 | 17 | 29,5 | 4,12 | 0,08 | 1,5 | 3,3 | 17 |
| 10 | 0,8 | 15 | 12 | 4,12 | 0,04 | 1,5 | 8,8 | 17 |
| 11 | 0,9 | 26 | 23,4 | 4,12 | 0,08 | 1,5 | 9,9 | 17 |
| 12 | 2,88 | 37 | 106,6 | 4,12 | 0,36 | 1,5 | 6,6 | 17 |

Из результатов полученных расчетов видно, что сечение кабеля участка АВ не соответствует рабочему току, поэтому принимаем сечение кабеля группы АВ равным 25 мм2, длительно допустимый ток  85 А. Сечение кабеля групп 1-12 соответствует рабочему току и длительно допустимому току – 17 А.

Для расчитаной осветительной сети окончательно выбираем кабель ВВГ для участка АВ – ВВГ 4х25

для 1 гр              – ВВГ 4х1,5

для 2 гр              – ВВГ 4х1,5

для 3 гр              – ВВГ 4х1,5

для 4 гр              – ВВГ 4х1,5

для 5 гр              – ВВГ 4х1,5

для 6гр               – ВВГ 4х1,5

для 7 гр              – ВВГ 4х1,5

для 8гр               – ВВГ 4х1,5

для 9 гр              – ВВГ 4х1,5

для 10 гр            – ВВГ 2х1,5

для 11 гр            – ВВГ 2х1,5

для 12 гр            – ВВГ 4х1,5

Для питания рабочего напряжения выбираем щиток освещения         ПР11-3078.

Для питания групп освещения выбираем автоматы Эльф 101 для установки на DIN рейку:

для гр. 1 - 8       автомат   ДЭК 3п  10А   ток расцепителя -  10 А

для гр. 9            автомат    ДЭК 3п   6А    ток расцепителя -  4 А

для гр. 10          автомат    ДЭК 1п   10А  ток расцепителя -  10 А

для гр. 11          автомат    ДЭК 1п   10А  ток расцепителя -  10 А

для гр. 12          автомат    ДЭК 3п   10А  ток расцепителя -   10 А

5.3 Расчет сечения проводов и выбор автоматов для аварийного освещения.

Расчет сечения проводов и выбор автоматов произведем анологично расчету рабочего освещения полученые данные занесем в таблицу.

| № гр | Pгр, кВт | l, м | Mгр, кВт*м | ∆Uос,% | Sр, мм2 | Sк, мм2 | Iр, А | Iпо нагр, А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ | 8 | 30 | 240 |  | 1,78 | 2,5 | 29,3 | 22 |
| 1 | 2 | 75 | 150 | 4,68 | 0,44 | 1,5 | 3,67 | 17 |
| 2 | 2 | 60 | 120 | 4,68 | 0,36 | 1,5 | 3,67 | 17 |
| 3 | 2 | 75 | 150 | 4,68 | 0,44 | 1,5 | 3,67 | 17 |
| 4 | 2 | 90 | 180 | 4,68 | 0,53 | 1,5 | 3,67 | 17 |

Из результатов полученных расчетов видно, что сечение кабеля участка АВ не соответствует рабочему току, поэтому принимаем сечение кабеля группы АВ равным 4 мм2, длительно допустимый ток  31 А.

Для питания рабочего напряжения выбираем щиток освещения         ПР11-3059.

Для питания групп освещения выбираем автоматы  Эльф 101 для установки на DIN рейку:

для гр. 1            автомат   ДЭК 3п  6А       ток расцепителя -  4А

для гр.  2           автомат    ДЭК 3п   6А    ток расцепителя -  4 А

для гр. 3           автомат    ДЭК 1п   6А     ток расцепителя  -  4 А

для гр. 3           автомат    ДЭК 1п   6А     ток расцепителя -   4 А

Вводной автомат выбираем ДЭК 1п   32А     ток расцепителя -   32 А

- Рекомендации по монтажу и мероприятия по Т.Б.

Монтаж рабочего и аварийного освещения выполнить согласно ПУЭ. Корпус светильников, щиты освещения соединяется с контуром заземления. Подводящий кабель к ЩО  на лотках. Групповые линии от ЩО к светильникам в трубах. При монтаже соблюдать требования Т.Б.

Обслуживания светильников производится с крановой установки. Очистку светильников от пыли и грязи согласно СНиП  23-05-95 минимально два раза в год.

Все работы, связанные с монтажом и обслуживанием осветительных установок. Должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, изложенных в нормативных документах. Основными из них являются:

- Работающие должны иметь соответствующую квалификационную группу по Т.Б.;

- Все операции по обслуживанию светильников на месте их установки должны выполняться при отключенных групповых линиях или, по крайней мере, при отключении данного светильника с помощью контактного разъемного соединения или выключателя;

- Работы на высоте должны выполняться двумя работниками, из которых один непосредственно выполняет работу, другой же является страхующим.

7 Литература.

- Кнорринг Г. М. «Осветительные установки» Л. Энергоиздат, 1981.

- Кнорринг Г. М. «Справочная книга для проектирования электрического освещения». Л. Энергия, 1976.

- Бондаренко С. И. «Электрическое освещение» Уч. Пособие ИрГТУ.2000.

- Бондаренко С. И. «Электрическое освещение» М.У. ИрГТУ.2003.

- Правила устройства электроустановок. М. Энергоатомиздат,1986.